## Yük Dengesi
YÜK DENGESİ VE FAZ DENGESİZLİĞİ
Cami Elektrik Dağıtım Projesi ¦ 400 V TN-S ¦ Tarih: 24.10.2026 ¦ Rev: R0 ¦ Sarı hücreler PARAMETRELER sözlüğünden gelen girdilerdir; diğer hesaplar formüldür.
U_LN (V) | 230 |  | Faz dengesizliği = (Pmax − Pmin) / Port × 100 (hedef ≤ %10)
U_LL (V) | 400 |  | Hesap akımı Ib = en yüklü faz akımı; kd = eşzamanlılık katsayısı; Talep gücü = Kurulu × kd
Q0 Ir (A) | 160
Gelecek payı (%) | 25
[7 empty] | Talep gücü dağılımı (kW) |  |  | Faz akımları (A)
Poz | Hat adı | Kurulu güç (kW) | Faz | cosφ | Eşzamanlılık kd | Talep gücü (kW) | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
K1 | Klima-1 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K2 | Klima-2 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K3 | Klima-3 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K4 | Klima-4 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K5 | Klima-5 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K6 | Klima-6 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
AV1 | Büyük avize (AVZ1) | 2 | L1 | 0.95 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1533 | 0 | 0
PZ1 | Priz hattı-1 (P1–P10) | 3 | L2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.2464 | 0
PZ2 | Priz hattı-2 (P11–P20) | 3 | L3 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.2464
PZ3 | Priz hattı-3 (P21–P30) | 3 | L1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 7.2464 | 0 | 0
LD1 | İç LED hat-1 (L1–L17) | 0.255 | L2 | 0.9 | 1 | 0.255 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 1.2319 | 0
LD2 | İç LED hat-2 (L18–L34) | 0.255 | L1 | 0.9 | 1 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0
LD3 | İç LED hat-3 (L35–L50) | 0.24 | L3 | 0.9 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.1594
PJ1 | Projektör hattı-1 (PR1–PR4) | 0.4 | L3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.9324
PJ2 | Projektör hattı-2 (PR5–PR7) | 0.3 | L2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4493 | 0
PJ3 | Projektör hattı-3 (PR8–PR10) | 0.3 | L1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4493 | 0 | 0
KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | 1.4 | L2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 6.7633 | 0
SS1 | Ses sistemi - sağ kol | 0.6 | L3 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.6087
SS2 | Ses sistemi - sol kol | 0.6 | L3 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.6087
SS3 | Ses sistemi - minare kol | 0.6 | L3 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.6087
AC1 | Acil aydınlatma | 0.5 | L2 | 0.95 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2883 | 0
YA1 | Yangın alarm santrali | 0.3 | L3 | 0.95 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.373
YD1 | Yedek RCBO yuvası (boş) | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YD2 | Yedek RCBO yuvası (boş) | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YD3 | Yedek RCBO yuvası (boş) | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM |  | 58.75 |  |  |  | 51.97 | 17.355 | 17.255 | 17.36 | 83.3321 | 83.2304 | 83.7885
ÖZET
Kurulu güç (kW) | 58.75
Talep gücü (kW) | 51.97
Faz dengesizliği (%) | 0.60612
Dengesizlik hedefi ≤ %10 | UYGUN
Hesap akımı Ib (A) - en yüklü faz | 83.7885
Ortalama faz akımı (A) | 83.4503
cosφ (ortalama) | 0.89889
Talep görünür gücü (kVA) | 57.8161
Ib ≤ Q0 Ir kontrolü | UYGUN
Trafo yüklenme oranı (%) | 23.1264
Ib × (1 + gelecek payı) (A) | 104.7356
Gelecek payı: Ib×(1+pay) ≤ Q0 Ir | UYGUN
Q0 kalan yedek kapasite (%) | 47.6322
TEK FAZ YÜKLERİN AÇGÖZLÜ (GREEDY) FAZ ATAMASI
Sıra | Hat | Hat adı | Talep gücü (kW) | Atanan faz | Gerekçe |  | L1 toplamı (kW) | L2 toplamı (kW) | L3 toplamı (kW)
1 | AV1 | Büyük avize (AVZ1) | 2 | L1 | parametre ile sabit |  | 2 | 0 | 0
2 | PZ1 | Priz hattı-1 (P1–P10) | 1.5 | L2 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 2 | 1.5 | 0
3 | PZ2 | Priz hattı-2 (P11–P20) | 1.5 | L3 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 2 | 1.5 | 1.5
4 | PZ3 | Priz hattı-3 (P21–P30) | 1.5 | L1 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 3.5 | 1.5 | 1.5
5 | KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | 1.4 | L2 | en az yüklü faz |  | 3.5 | 2.9 | 1.5
6 | SS1 | Ses sistemi - sağ kol | 0.54 | L3 | en az yüklü faz |  | 3.5 | 2.9 | 2.04
7 | SS2 | Ses sistemi - sol kol | 0.54 | L3 | en az yüklü faz |  | 3.5 | 2.9 | 2.58
8 | SS3 | Ses sistemi - minare kol | 0.54 | L3 | en az yüklü faz |  | 3.5 | 2.9 | 3.12
9 | AC1 | Acil aydınlatma | 0.5 | L2 | en az yüklü faz |  | 3.5 | 3.4 | 3.12
10 | PJ1 | Projektör hattı-1 (PR1–PR4) | 0.4 | L3 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 3.5 | 3.4 | 3.52
11 | PJ2 | Projektör hattı-2 (PR5–PR7) | 0.3 | L2 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 3.5 | 3.7 | 3.52
12 | PJ3 | Projektör hattı-3 (PR8–PR10) | 0.3 | L1 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 3.8 | 3.7 | 3.52
13 | YA1 | Yangın alarm santrali | 0.3 | L3 | en az yüklü faz |  | 3.8 | 3.7 | 3.82
14 | LD1 | İç LED hat-1 (L1–L17) | 0.255 | L2 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 3.8 | 3.955 | 3.82
15 | LD2 | İç LED hat-2 (L18–L34) | 0.255 | L1 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 4.055 | 3.955 | 3.82
16 | LD3 | İç LED hat-3 (L35–L50) | 0.24 | L3 | en az yüklü faz (grupta farklı faz) |  | 4.055 | 3.955 | 4.06
Algoritma: sabit faz verilenler önce atanır; kalanlar talep gücüne göre büyükten küçüğe sıralanır, her biri en az yüklü faza (aynı gruptaki hatlar farklı fazlara) atanır. 3 fazlı klima yükleri fazlara eşit dağılır.

## Kablo Çizelgesi
KABLO ÇİZELGESİ (akım, kesit, koruma, gerilim düşümü)
Cami Elektrik Dağıtım Projesi ¦ 400 V TN-S ¦ Tarih: 24.10.2026 ¦ Rev: R0 ¦ Sarı hücreler PARAMETRELER sözlüğünden gelen girdilerdir; diğer hesaplar formüldür. | [21 empty] | Akım taşıma kapasitesi Iz (A) - IEC 60364-5-52 Ek B, PVC, Cu (yaklaşık)
κ iletkenlik (m/Ω·mm²) |  |  | 44 | [18 empty] | Kesit (mm²) | C-2 | C-3 | D2-3
X reaktans (mΩ/m) |  |  | 0.08 | [18 empty] | 1.5 | 17.5 | 15.5 | 22
U_LL (V) |  |  | 400 | [18 empty] | 2.5 | 24 | 21 | 29
U_LN (V) |  |  | 230 | [18 empty] | 4 | 32 | 28 | 38
Azaltma k (pano-alıcı) |  |  | 0.8 | [18 empty] | 6 | 41 | 36 | 47
Azaltma k (gömülü) |  |  | 0.85 | [18 empty] | 10 | 57 | 50 | 63
ΔU limiti güç hatları (%) |  |  | 3 | [18 empty] | 16 | 76 | 68 | 81
ΔU limiti aydınlatma (%) |  |  | 2 | [18 empty] | 25 | 101 | 89 | 104
Besleme (W0) ΔU hedefi (%) (varsayım) |  |  | 1 | [18 empty] | 35 | 125 | 110 | 125
[22 empty] | 50 | 151 | 134 | 148
[22 empty] | 70 | 192 | 171 | 183
Kablo no | Koruma poz | Hat adı | Sınıf | Güç (kW) | Faz tipi | cosφ | Akım Ib (A) | Kablo tipi | Kesit (mm²) | Uzunluk (m) | Döşeme | Koruma cihazı | In (A) | Iz tablo (A) | Iz düzeltilmiş (A) | ΔU (V) | ΔU hat (%) | ΔU besleme (%) | ΔU toplam (%) | ΔU limit (%) | Uygunluk | 95 | 232 | 207 | 216 | ΔU eşdeğer boy katsayısı
W0 | Q0 | Trafo - Q0 besleme (TR1 → PN1) | besleme | 51.97 | 3F | 0.89889 | 83.7885 | NYY 4x95 mm² Cu | 95 | 30 | D2-3 | MCCB 4P Ir=160 A | 160 | 216 | 183.6 | 1.0889 | 0.27222 | 0 | 0.27222 | 1 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W1 | K1 | Klima-1 | güç | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27222 | 0.89791 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W2 | K2 | Klima-2 | güç | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27222 | 0.89791 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W3 | K3 | Klima-3 | güç | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27222 | 0.89791 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W4 | K4 | Klima-4 | güç | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27222 | 0.89791 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W5 | K5 | Klima-5 | güç | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27222 | 0.89791 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W6 | K6 | Klima-6 | güç | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27222 | 0.89791 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W7 | AV1 | Büyük avize (AVZ1) | aydınlatma | 2 | 1F | 0.95 | 9.1533 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 100 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 2.5161 | 1.094 | 0.27222 | 1.3662 | 2 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W8 | PZ1 | Priz hattı-1 (P1–P10) | güç | 3 | 1F | 0.9 | 14.4928 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 5.0755 | 2.2067 | 0.27222 | 2.4789 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W9 | PZ2 | Priz hattı-2 (P11–P20) | güç | 3 | 1F | 0.9 | 14.4928 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 5.0755 | 2.2067 | 0.27222 | 2.4789 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W10 | PZ3 | Priz hattı-3 (P21–P30) | güç | 3 | 1F | 0.9 | 14.4928 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 5.0755 | 2.2067 | 0.27222 | 2.4789 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W11 | LD1 | İç LED hat-1 (L1–L17) | aydınlatma | 0.255 | 1F | 0.9 | 1.2319 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 2.6992 | 1.1736 | 0.27222 | 1.4458 | 2 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W12 | LD2 | İç LED hat-2 (L18–L34) | aydınlatma | 0.255 | 1F | 0.9 | 1.2319 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 2.6992 | 1.1736 | 0.27222 | 1.4458 | 2 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W13 | LD3 | İç LED hat-3 (L35–L50) | aydınlatma | 0.24 | 1F | 0.9 | 1.1594 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 2.5404 | 1.1045 | 0.27222 | 1.3768 | 2 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W14 | PJ1 | Projektör hattı-1 (PR1–PR4) | güç | 0.4 | 1F | 0.9 | 1.9324 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 66.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 1.0585 | 0.46022 | 0.27222 | 0.73244 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W15 | PJ2 | Projektör hattı-2 (PR5–PR7) | güç | 0.3 | 1F | 0.9 | 1.4493 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 66.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.79388 | 0.34517 | 0.27222 | 0.61739 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W16 | PJ3 | Projektör hattı-3 (PR8–PR10) | güç | 0.3 | 1F | 0.9 | 1.4493 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 66.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.79388 | 0.34517 | 0.27222 | 0.61739 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 0.5
W17 | KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | güç | 1.4 | 1F | 0.9 | 6.7633 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 28 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 3.112 | 1.3531 | 0.27222 | 1.6253 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W18 | SS1 | Ses sistemi - sağ kol | güç | 0.6 | 1F | 0.9 | 2.8986 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 100 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 4.7633 | 2.071 | 0.27222 | 2.3432 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W19 | SS2 | Ses sistemi - sol kol | güç | 0.6 | 1F | 0.9 | 2.8986 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 100 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 4.7633 | 2.071 | 0.27222 | 2.3432 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W20 | SS3 | Ses sistemi - minare kol | güç | 0.6 | 1F | 0.9 | 2.8986 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 100 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 4.7633 | 2.071 | 0.27222 | 2.3432 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W21 | AC1 | Acil aydınlatma | aydınlatma | 0.5 | 1F | 0.95 | 2.2883 | NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 35 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 1.3874 | 0.60322 | 0.27222 | 0.87544 | 2 | UYGUN |  |  |  |  | 1
W22 | YA1 | Yangın alarm santrali | güç | 0.3 | 1F | 0.95 | 1.373 | NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 35 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.83244 | 0.36193 | 0.27222 | 0.63415 | 3 | UYGUN |  |  |  |  | 1
Kontroller: Ib ≤ In ≤ Iz(düzeltilmiş) ve toplam ΔU = ΔU hat + ΔU besleme ≤ limit. ΔU = (√3 veya 2)·I·L·(cosφ/(κ·S) + X·sinφ).
Yolverme akımı (klima kompresörleri) ΔU hesabına dahil değildir; üretici yolverme akımı ile ayrıca kontrol edilmelidir.

## Pano Malzeme Listesi
PANO MALZEME LİSTESİ (PN1) VE SAHA EKİPMANI
Cami Elektrik Dağıtım Projesi ¦ 400 V TN-S ¦ Tarih: 24.10.2026 ¦ Rev: R0 ¦ Sarı hücreler PARAMETRELER sözlüğünden gelen girdilerdir; diğer hesaplar formüldür.
Poz | Açıklama | Adet | Teknik değer | Grup | Çizim
PANO İÇİ / ÜZERİ MALZEME
PN1 | Ana dağıtım panosu, zemine monte, metal gövde, boyalı, çok bölmeli | 1 | 800x2000x400 mm (GxYxD), IP54 | Pano | Ç1, Ç2, Ç3, Ç6
Q0 | Ana kesici, MCCB 4P | 1 | 250 A gövde, Ir=160 A, Icu=36 kA, Isd=6xIr/100 ms, Ii kapalı (OFF) | Pano | Ç1, Ç2
MX0 | Q0 açtırma bobini (şönt tripli), 230 V a.a. | 1 | 230 V a.a., Q0 yardımcı kontak/shunt trip | Pano | Ç1, Ç2
RCR0 | Gecikmeli kaçak akım rölesi | 1 | I∆n=1,0 A (ayar 0,3-1 A), gecikme 300 ms (ayar 100-300 ms) | Pano | Ç1, Ç2
TOR0 | Toroid (kapalı tip), Ø140 mm | 1 | Ø140 mm iç çap, RCR0'a bağlı | Pano | Ç1, Ç2
SPD1 | Parafudr Tip 1+2, 3+1 bağlantı | 1 | Iimp=12,5 kA/kutup, In=25 kA, Up≤1,5 kV, Uc=275 V | Pano | Ç1, Ç2
F1 | SPD yedek sigortası, NH00 gG 3P ayırıcılı | 1 | 125 A gG | Pano | Ç1, Ç2
FSR1 | Faz sırası ve gerilim izleme rölesi | 1 | ±%10 Un, faz sırası/kaybı | Pano | Ç1, Ç2
F2 | Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB | 1 | C6 A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2
CT1–CT3 | Akım trafosu (L1, L2, L3) | 3 | 200/5 A, 5 VA, Sınıf 0,5 | Pano | Ç1, Ç2
PM1 | Enerji analizörü (3F4T, RS-485), 96x96 mm | 1 | kapıda, 96x96 mm, CT sekonder 5 A | Pano | Ç1, Ç2
A1 | Ampermetre 0-200 A (200/5 A trafo), 96x96 mm | 1 | kapıda | Pano | Ç1, Ç2
V1 | Voltmetre 0-500 V, 96x96 mm | 1 | kapıda | Pano | Ç1, Ç2
SA1 | Ampermetre seçici anahtar (L1-L2-L3) | 1 | kapıda, 4 konumlu | Pano | Ç1, Ç2
SA2 | Voltmetre seçici anahtar (L1-L2-L3, L-N/L-L) | 1 | kapıda, 7 konumlu | Pano | Ç1, Ç2
H1–H3 | Faz sinyal lambası (L1, L2, L3) | 3 | Ø22 mm LED, 230 V a.a. (kapıda) | Pano | Ç1, Ç2
SB1 | Acil durdurma butonu Ø40 mm (Q0 açtırma bobinine bağlı) | 1 | kapıda, kırmızı/sarı, kilitli, Q0 MX0'a bağlı | Pano | Ç1, Ç2
Q3 | Dış aydınlatma besleme şalteri (MCB 4P) | 1 | 4P C25 A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2
KM1 | Dış aydınlatma kontaktörü (3P) | 1 | 3P 25 A (AC-1/AC-5a), bobin 230 V, 3 modül | Pano | Ç1, Ç2
FT1 | Fotosel (alacakaranlık anahtarı) | 1 | DIN ray 2 modül + harici sensör IP65, ayar 5-50 lux | Pano | Ç1, Ç2
ZR1 | Astronomik zaman rölesi | 1 | DIN ray 2 modül, enlem/boylam programlı, yedek pil | Pano | Ç1, Ç2
SA3 | MAN-0-OTO seçici anahtar (kapıda) | 1 | 3 konumlu, kapı üzeri Ø22 mm | Pano | Ç1, Ç2
H4 | Dış aydınlatma durum lambası (kapıda) | 1 | Ø22 mm LED, 230 V a.a., yeşil | Pano | Ç1, Ç2
SPD2 | Parafudr Tip 2, 3+1 (dış hatlar) | 1 | In=20 kA, Imax=40 kA, Up≤1,4 kV, Uc=275 V; yedek koruma Q3 | Pano | Ç1, Ç2
XT1 | Ölçüm klemens sırası (CT sekonder, gerilim izleme) | 1 | 12 klemens, CT kısa devre klemensli | Pano | Ç1, Ç2
BL1–BL3 | Ana bara (L1, L2, L3) | 3 | Cu bara 30x5 mm, 250 A, Icw≥25 kA/1 s | Pano | Ç1, Ç2
BN | N barası (pano gövdesinden yalıtılmış) | 1 | Cu bara 30x5 mm, 250 A, N klemensli | Pano | Ç1, Ç2
BPE | PE barası (pano gövdesine bağlı) | 1 | Cu bara 30x5 mm, PE klemensli | Pano | Ç1, Ç2
Q1, Q2 | Klima grup besleme şalteri (MCB 4P) | 2 | 4P C63 A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2
RCD1, RCD2 | Klima grup kaçak akım rölesi (RCD 4P) | 2 | 4P 63 A, 300 mA, Tip B (alt: F), Inc=10 kA | Pano | Ç1, Ç2
K1–K6 | Klima motor koruma şalteri (MPCB 3P) | 6 | 3P MPCB 11-16 A (ayar 14 A), Icu=50 kA; alternatif C20 | Pano | Ç1, Ç2
AV1 | Avize hattı RCBO | 1 | 1P+N C16 A, 30 mA, Tip A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2, Ç6
PZ1–PZ3 | Priz hattı RCBO | 3 | 1P+N C16 A, 30 mA, Tip A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2, Ç6
LD1–LD3 | İç LED hattı RCBO | 3 | 1P+N C10 A, 30 mA, Tip A, 10 kA, LED sürücü inrush için C eğrisi | Pano | Ç1, Ç2, Ç6
PJ1–PJ3 | Dış projektör hattı RCBO | 3 | 1P+N C10 A, 30 mA, Tip A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2, Ç6
KR1 | Kamera hattı RCBO | 1 | 1P+N C10 A, 30 mA, Tip A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2
SS1–SS3 | Ses sistemi hattı RCBO | 3 | 1P+N C10 A, 30 mA, Tip A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2
AC1, YA1 | Acil aydınlatma RCBO | 2 | 1P+N C10 A, 30 mA, Tip A, 10 kA | Pano | Ç1, Ç2
YD1–YD3 | Yedek RCBO yuvası (boş, DIN ray + bara hazır) | 3 | 1P+N RCBO için yer ayrıldı (2 modül) | Pano | Ç1, Ç2
MP1 | Montaj plakası (galvaniz, 2 mm) | 1 | 700x1800 mm | Pano | Ç2
DR1 | DIN ray 35x7,5 mm (delikli) | 6 | 580 mm | Pano | Ç2
KN1 | Kablo kanalı (dikey/yatay), kapaklı, PVC halojensiz | 1 | 60x80 mm dikey, 25x60 mm yatay | Pano | Ç2
GR1 | Havalandırma ızgarası + filtre (IP54) | 2 | Kapı alt/üst, 200x300 mm | Pano | Ç2
KL1 | Kapı kilidi (3 noktalı, kollu) | 1 | Çok noktalı kilit, anahtarlı | Pano | Ç2
RK0 | Kablo rakoru W0 giriş (alt plaka) | 1 | M63, IP68 | Pano | Ç2
RK1 | Kablo rakoru klima çıkışları (alt plaka) | 6 | M32, IP68 | Pano | Ç2
RK2 | Kablo rakoru diğer çıkışlar (alt plaka) | 16 | M25, IP68 | Pano | Ç2
SAHA (PANO DIŞI) EKİPMAN VE KABLOLAR
TR1 | Güç transformatörü (OG tarafı blok gösterim) | 1 | 250 kVA, Dyn11, uk=%4,0, OG/0,4 kV | Saha | Ç1, Ç3
W0 | Trafo - Q0 besleme kablosu | 1 | NYY 4x95 mm² Cu, L=30,0 m, gömülü | Saha | Ç1, Ç2, Ç3
PE3 | Trafo yıldız noktası - PN1 PE barası koruma iletkeni | 1 | NYY (sarı-yeşil) 1x50 mm² Cu, L=30,0 m (W0 ile aynı hendek) | Saha | Ç1, Ç3
M1–M6 | Dolap tipi klima (3 faz) | 6 | 7,0 kW, 400 V, cosφ=0,90 | Saha | Ç1
UPS1 | UPS, 2 kVA, online çift dönüşümlü (kamera/NVR) | 1 | 2,0 kVA, 230 V, kamera/NVR için | Saha | Ç1
DM1 | Avize dimmer (LED uyumlu, faz kesmeli, 2,5 kW) / kontaktör | 1 | avize hattı AV1 üzerinde, 2,5 kW LED uyumlu | Saha | Ç1
AVZ1 | Büyük avize + bağlantı ünitesi | 1 | 2000 W, hat AV1 | Saha | Ç1, Ç6
P1–P10 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20) | 10 | 300 W, hat PZ1 | Saha | Ç1, Ç6
P11–P20 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20) | 10 | 300 W, hat PZ2 | Saha | Ç1, Ç6
P21–P30 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20) | 10 | 300 W, hat PZ3 | Saha | Ç1, Ç6
L1–L17 | İç mekan LED armatür/lamba | 17 | 15 W, hat LD1 | Saha | Ç1, Ç6
L18–L34 | İç mekan LED armatür/lamba | 17 | 15 W, hat LD2 | Saha | Ç1, Ç6
L35–L50 | İç mekan LED armatür/lamba | 16 | 15 W, hat LD3 | Saha | Ç1, Ç6
PR1–PR4 | LED projektör, IP65 | 4 | 100 W, hat PJ1 | Saha | Ç1, Ç6
PR5–PR7 | LED projektör, IP65 | 3 | 100 W, hat PJ2 | Saha | Ç1, Ç6
PR8–PR10 | LED projektör, IP65 | 3 | 100 W, hat PJ3 | Saha | Ç1, Ç6
JB1 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | 1 | hat PJ1, IP65, 3x2,5 mm² geçişli | Saha | Ç6
JB2 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | 1 | hat PJ2, IP65, 3x2,5 mm² geçişli | Saha | Ç6
JB3 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | 1 | hat PJ3, IP65, 3x2,5 mm² geçişli | Saha | Ç6
KT1 | Kablo tavası (iç mekan, perfore, galvaniz) | 1 | 100x50 mm, kapaklı; ana kablo yolları | Saha | Ç6
W1–W6 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 6 | NYY 5x4 mm² Cu, L=25,0 m | Saha | Ç1
W7 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 1 | NYY 3x16 mm² Cu, L=100,0 m | Saha | Ç1
W8–W10 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 3 | NYY 3x16 mm² Cu, L=266,7 m | Saha | Ç1
W11–W13 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 3 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=266,7 m | Saha | Ç1
W14–W16 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 3 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=66,7 m | Saha | Ç1
W17 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 1 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=28,0 m | Saha | Ç1
W18–W20 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 3 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=100,0 m | Saha | Ç1
W21, W22 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | 2 | NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² Cu, L=35,0 m | Saha | Ç1

## Aydınlatma ve Priz Envanteri
AYDINLATMA VE PRİZ ENVANTERİ (cihaz → hat → faz → kablo)
Cami Elektrik Dağıtım Projesi ¦ 400 V TN-S ¦ Tarih: 24.10.2026 ¦ Rev: R0 ¦ Sarı hücreler PARAMETRELER sözlüğünden gelen girdilerdir; diğer hesaplar formüldür.
Fire/yedek payı (%) |  | 10
Poz | Cihaz adı | Adet | Birim güç (W) | Toplam güç (W) | Hat (RCBO) | Faz | Kablo | Not
AVZ1 | Büyük avize + bağlantı ünitesi | 1 | 2000 | 2000 | AV1 | L1 | W7: NYY 3x16 mm², L=100 m | cosφ=0,95 (varsayım); kesit 2,5→16 mm² büyütüldü
P1–P10 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı | 10 | 300 | 3000 | PZ1 | L2 | W8: NYY 3x16 mm², L=267 m | kd=0,5; kesit 2,5→16 mm² büyütüldü
P11–P20 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı | 10 | 300 | 3000 | PZ2 | L3 | W9: NYY 3x16 mm², L=267 m | kd=0,5; kesit 2,5→16 mm² büyütüldü
P21–P30 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı | 10 | 300 | 3000 | PZ3 | L1 | W10: NYY 3x16 mm², L=267 m | kd=0,5; kesit 2,5→16 mm² büyütüldü
L1–L17 | İç mekan LED armatür/lamba | 17 | 15 | 255 | LD1 | L2 | W11: NYY 3x2,5 mm², L=267 m | C eğrili RCBO (sürücü inrush); kesit 1,5→2,5 mm² büyütüldü
L18–L34 | İç mekan LED armatür/lamba | 17 | 15 | 255 | LD2 | L1 | W12: NYY 3x2,5 mm², L=267 m | C eğrili RCBO (sürücü inrush); kesit 1,5→2,5 mm² büyütüldü
L35–L50 | İç mekan LED armatür/lamba | 16 | 15 | 240 | LD3 | L3 | W13: NYY 3x2,5 mm², L=267 m | C eğrili RCBO (sürücü inrush); kesit 1,5→2,5 mm² büyütüldü
PR1–PR4 | LED projektör, IP65 | 4 | 100 | 400 | PJ1 | L3 | W14: NYY 3x2,5 mm², L=67 m | PROJEKTOR_GUCU_W varsayım; IP65 kutular
PR5–PR7 | LED projektör, IP65 | 3 | 100 | 300 | PJ2 | L2 | W15: NYY 3x2,5 mm², L=67 m | PROJEKTOR_GUCU_W varsayım; IP65 kutular
PR8–PR10 | LED projektör, IP65 | 3 | 100 | 300 | PJ3 | L1 | W16: NYY 3x2,5 mm², L=67 m | PROJEKTOR_GUCU_W varsayım; IP65 kutular
TOPLAM |  | 91 |  | 12750
EK KALEMLER
JB1 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | 1 |  |  | PJ1 | L3 | W14 | projektör grubu başına 1 kutu
JB2 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | 1 |  |  | PJ2 | L2 | W15 | projektör grubu başına 1 kutu
JB3 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | 1 |  |  | PJ3 | L1 | W16 | projektör grubu başına 1 kutu
W14–W16 | Dış hat kablosu metrajı (NYY, uzaklık parametreden, fire dahil) | 220 | m |  | PJ | - | 3x2,5 mm² (kesit hat çizelgesine göre), uzaklık 67 m | toprak altı veya kablo kanalı
KT1 | Kablo tavası (iç mekan) | 1 |  |  | - | - | ana kablo yolu | Çizim 6

## Topraklama ve Yıldırım Malzeme
TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA MALZEMESİ (metraj formüllerle)
Cami Elektrik Dağıtım Projesi ¦ 400 V TN-S ¦ Tarih: 24.10.2026 ¦ Rev: R0 ¦ Sarı hücreler PARAMETRELER sözlüğünden gelen girdilerdir; diğer hesaplar formüldür.
Bina boyu a (m) |  | 20
Bina eni b (m) |  | 20
Halka ofseti (m) |  | 1
Halka derinliği (m) |  | 0.8
Çubuk boyu (m) |  | 3
Çubuk aralığı üst sınır (m) |  | 10
İniş iletkeni ortalama aralık sınırı (m) |  | 15
Yedek/fire payı (%) |  | 10
Gövde yüksekliği (m) |  | 10
Bina yüksekliği (m) |  | 16
Minare yüksekliği (m) |  | 25
Kubbe yarıçapı (m) |  | 6
Kontrol çukuru adedi |  | 4
PN1 BPE - EPB1 hattı (m) |  | 2.5
EPB1 - halka hattı (m) |  | 3
Trafo elektrodu çubuk adedi |  | 3
Trafo elektrodu çubuk aralığı (m) |  | 6
EB bağlantı iletkeni ort. boyu (m) |  | 12
EB bağlantı noktası adedi |  | 6
Trafo - pano mesafesi (m) |  | 30
YK1 boyu (m) |  | 2
YK2 boyu (m) |  | 1.5
YK3 boyu (m) |  | 1
Poz | Malzeme / iş kalemi | Birim | Miktar | Hesap | Teknik değer
TH1 | Halka iletkeni (net) | m | 88 | 2·((a+2·ofs)+(b+2·ofs)) | 50 mm² çıplak Cu
TH1 | Halka iletkeni (fire payı dahil sipariş) | m | 97 | net × (1+pay) | 50 mm² çıplak Cu
TÇ1–TÇ12 | Topraklama çubuğu Ø18 mm, bakır kaplı | adet | 12 | kenar başına ROUNDUP(L/aralık) toplamı | 3 m boy
TÇ1–TÇ12 | Çubuk toplam boyu | m | 36 | adet × boy
TÇ1–TÇ12 | Gerçek çubuk aralığı (kontrol 6-10 m) | m | 7.3333 | kenar uzunluğu / aralık sayısı | 6-10 m hedef
KÇ1–KÇ4 | Kontrol (ölçüm) çukuru, kapaklı | adet | 4 | parametre | 300x300x300 mm
İL1–İL6 | Yıldırım iniş iletkeni adedi | adet | 6 | ROUNDUP(çevre/aralık), min 2 | 50 mm² Cu veya 30x3,5 mm galvaniz şerit
ÖK1–ÖK6 | Ölçüm (test) ayırma noktası | adet | 6 | iniş iletkeni başına 1 | korumalı kutulu test klemensi
İL1–İL6 | İniş iletkeni metrajı (fire dahil) | m | 101 | n·(h_gövde+derinlik) + minare boyu + kubbe iletkeni, +pay | 50 mm² Cu
ÇÇ1 | Çatı çevre iletkeni (30x3,5 galvaniz şerit, fire dahil) | m | 103 | çevre + kubbe bağlantısı + minare bağlantısı, +pay | 30x3,5 mm galvaniz şerit
YK1–YK3 | Franklin çubuğu (Ø16 mm, Cu/paslanmaz) | adet | 3 | minare ucu, kubbe tepesi, çatı kenarı | boylar: aşağıda
YK1–YK3 | Franklin çubuğu toplam boy | m | 4.5 | YK1+YK2+YK3
EPB1 | Esas eş potansiyel barası | adet | 1 | ana pano yanı | Cu 40x5 mm, 12 klemens
PE1 | PN1 BPE - EPB1 iletkeni 50 mm² Cu (sarı-yeşil) | m | 3 | uzunluk + pay | 50 mm² Cu
PE2 | EPB1 - halka iletkeni 50 mm² Cu (sarı-yeşil) | m | 4 | uzunluk + pay | 50 mm² Cu
PE3 | Trafo - PN1 PE iletkeni 1x50 mm² Cu | m | 33 | trafo-pano mesafesi + pay | NYY 1x50 mm² sarı-yeşil
TE1 | Trafo elektrodu çubuğu | adet | 3 | parametre | Ø18 x 3 m
TE1 | Trafo elektrodu bağlantı iletkeni 50 mm² Cu | m | 18 | (n−1)·aralık + 6 m | 50 mm² Cu çıplak
EB1–EB6 | Eş potansiyel bağlantı iletkeni 16 mm² Cu (sarı-yeşil) | m | 80 | adet × ort. boy + pay | 16 mm² Cu
EB1–EB6 | Boru/kanal bağlantı kelepçesi (EB) | adet | 6 | EB başına 1 | bakır/paslanmaz kelepçe
İF1 | İzolasyon flanşı (gaz borusu) | adet | 1 | gaz girişi | gaz şebekesi yönetmeliğine uygun
EK1 | Eksotermik kaynak (kalıp + toz kartuşu) | adet | 27 | çubuk + iniş + PE1/PE2 + TE1 + EB | 50 mm² uyumlu kartuş
EK1 | Eksotermik kaynak kalıbı (yeniden kullanılır) | adet | 3 | çubuk-halka, T bağlantı, kelepçe tipi | grafit kalıp
- | Bitümlü koruma bandı (yeraltı bağlantılar) | adet | 3 | 10 bağlantıya 1 rulo

## Kesici Selektivite
KESİCİ SELEKTİVİTESİ: Q0 → RCR0 (RCD) → RCD1-2 / RCBO ve kısa devre kapasiteleri
Cami Elektrik Dağıtım Projesi ¦ 400 V TN-S ¦ Tarih: 24.10.2026 ¦ Rev: R0 ¦ Sarı hücreler PARAMETRELER sözlüğünden gelen girdilerdir; diğer hesaplar formüldür.
Trafo gücü (kVA) |  |  | 250
U_LL (V) |  |  | 400
uk (%) |  |  | 4
ur (%) |  |  | 1.3
Trafo-pano mesafesi (m) |  |  | 30
W0 kesiti (mm²) |  |  | 95
X reaktans (mΩ/m) |  |  | 0.08
Q0 Icu (kA) |  |  | 36
Q0 Icw (kA) (varsayım) |  |  | 10
Q0 Ir (A) |  |  | 160
Q0 Isd (×Ir) |  |  | 6
Q0 tsd (ms) |  |  | 100
RCR0 I∆n (mA) |  |  | 1000
RCR0 gecikme (ms) |  |  | 300
Min. I∆n oranı |  |  | 3
Zaman payı (ms) |  |  | 50
Alt kademe kısa devre açma süresi (ms) (varsayım) |  |  | 10
Gerekli minimum Q0 Icu (kA) (istek) |  |  | 25
A) KISA DEVRE HESABI
Trafo nominal akımı In |  |  | 360.8439 | A
Trafo uçları Ik'' (sonsuz şebeke) |  |  | 9.0211 | kA
Z_T (trafo) |  |  | 0.0256 | Ω
R_T |  |  | 0.00832 | Ω
X_T |  |  | 0.02421 | Ω
W0 direnci R_c (20 °C, κ=56) |  |  | 0.0056391 | Ω
W0 reaktansı X_c |  |  | 0.0024 | Ω
Z toplam |  |  | 0.030049 | Ω
PN1 barası Ik'' (3 faz, maks.) |  |  | 7.6854 | kA
B) KISA DEVRE KAPASİTESİ KONTROLÜ
Kademe | Poz | Cihaz | In / Ir (A) | I∆n (mA) | Açma süresi / gecikme (ms) | Icu / Icn / Inc (kA) | Ik (kA) | Kapasite ≥ Ik | Not
1 | Q0 | MCCB 4P 250 A | 160 | - | 100 | 36 | 7.6854 | UYGUN | Q0 Icu ≥ 25 kA istek şartı ayrıca kontrol edilir
2 | RCR0 | Gecikmeli kaçak akım rölesi (Q0 üzerinden açar) | - | 1000 | 300 | 36 | 7.6854 | UYGUN | Kesme Q0 ile yapılır
3 | Q1, Q2 | MCB 4P C63 A | 63 | - | 10 | 10 | 7.6854 | UYGUN | RCD1-2 yedek koruması
3 | Q3 | MCB 4P C25 A (dış aydınlatma) | 25 | - | 10 | 10 | 7.6854 | UYGUN | KM1 ve PJ RCBO'ları yedek koruması
3 | KM1 | Kontaktör 3P 25 A (Q3 ile koordineli) | 25 | - | - | 10 | 7.6854 | UYGUN | Kısa devre koruması Q3 (koordinasyon tipi 1)
3 | RCD1, RCD2 | RCD 4P 63 A, Tip B (alt: F) | 63 | 300 | 40 | 10 | 7.6854 | UYGUN | Inc: yedek koruma (Q1/Q2) ile birlikte
4 | K1–K6 | MPCB 3P 11-16 A | 14 | - | 10 | 50 | 7.6854 | UYGUN
4 | AV1, PZ1–PZ3, LD1–LD3, PJ1–PJ3, KR1, SS1–SS3, AC1, YA1 | RCBO 1P+N, 30 mA, Tip A | 10-16 | 30 | 40 | 10 | 7.6854 | UYGUN | 6 kA yetmez: Ik > 6 kA; LED hatlarında C eğrisi (inrush)
| Q0 ≥ 25 kA şartı | Q0 Icu ≥ istenen minimum |  |  |  | 36 | 25 | UYGUN
C) KAÇAK AKIM SELEKTİVİTESİ (üst kademe → alt kademe)
Üst | Alt | Üst I∆n (mA) | Alt I∆n (mA) | I∆n oranı | Oran ≥ min | Üst gecikme (ms) | Alt açma (ms) | Zaman ≥ alt+pay | Sonuç
RCR0 | RCD1 / RCD2 | 1000 | 300 | 3.3333 | UYGUN | 300 | 40 | UYGUN | SEÇİCİ
RCR0 | RCBO (AY, PR, KR, SS, AC, YA) | 1000 | 30 | 33.3333 | UYGUN | 300 | 40 | UYGUN | SEÇİCİ
D) AŞIRI AKIM SEÇİCİLİĞİ (Q0 zaman gecikmeli, alt kademeler anlık)
Parametre |  |  | Değer | Birim | Kontrol |  |  |  | Not
Q0 kısa zaman eşiği Isd = Ir × katsayı |  |  | 960 | A |  |  |  |  | Q0 Ii (anlık) kapalı
Q0 kısa zaman gecikmesi tsd |  |  | 100 | ms | UYGUN |  |  |  | tsd ≥ alt kademe açma süresi + pay
Q0 Icw ≥ PN1 barası Ik |  |  | 10 | kA | UYGUN |  |  |  | Icw değeri üretici kataloğundan doğrulanmalı
PN1 barası Ik (alt kademe max. kısa devre) |  |  | 7.6854 | kA |  |  |  |  | Alt kademe cihazlar Ik'yı kesebilmeli (bölüm B)
Not: Tam seçicilik için üretici seçicilik (kademelendirme) tabloları ile Q0 → Q1/Q2 ve Q0 → RCBO çiftleri ayrıca doğrulanmalıdır.
Not: Q0 Ii (anlık) kapalı/yüksek ayarlıdır; bu durumda Q0 Icw ≥ Ik ve kablo/bara termik dayanımı sağlanmalıdır.