## Ýük Deňagramlylygy
ÝÜK DEŇAGRAMLYLYGY WE FAZA DEŇSIZLIGI
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr.
U_LN (V) | 230 |  | Faza deňsizligi = (Pmax − Pmin) / Portaşa × 100 (maksat ≤ %10)
U_LL (V) | 400 |  | Hasaplaýyş toky Ib = iň ýüklenen faza toky; kd = bir wagtda ulanyş koeffisiýenti; Talap kuwwaty = Gurlan × kd
Q0 Ir (A) | 160
Geljekki goýum (%) | 25
[7 empty] | Talap kuwwatynyň paýlanyşy (kW) |  |  | Faza toklary (A)
Poz | Liniýa ady | Gurlan kuwwat (kW) | Faza | cosφ | Bir wagtda ulanyş kd | Talap kuwwaty (kW) | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
K1 | Kondisioner-1 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K2 | Kondisioner-2 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K3 | Kondisioner-3 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K4 | Kondisioner-4 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K5 | Kondisioner-5 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
K6 | Kondisioner-6 | 7 | 3F | 0.9 | 0.95 | 6.65 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 10.7085 | 10.7085 | 10.7085
AV1 | Uly lýustra (AVZ1) | 2 | L1 | 0.95 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1533 | 0 | 0
PZ1 | Rozetka liniýasy-1 (P1–P10) | 3 | L2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.2464 | 0
PZ2 | Rozetka liniýasy-2 (P11–P20) | 3 | L3 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.2464
PZ3 | Rozetka liniýasy-3 (P21–P30) | 3 | L1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 7.2464 | 0 | 0
LD1 | Içki LED liniýasy-1 (L1–L17) | 0.255 | L1 | 0.9 | 1 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0
LD2 | Içki LED liniýasy-2 (L18–L34) | 0.255 | L3 | 0.9 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 1.2319
LD3 | Içki LED liniýasy-3 (L35–L50) | 0.24 | L2 | 0.9 | 1 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.1594 | 0
PJ1 | Projektor-1 (PR1–PR4) | 0.4 | L3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.9324
PJ2 | Projektor-2 (PR5–PR7) | 0.3 | L2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4493 | 0
PJ3 | Projektor-3 (PR8–PR10) | 0.3 | L1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4493 | 0 | 0
KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | 1.4 | L2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 6.7633 | 0
AM1 | Ses güýçlendirijisi (AMF1) | 0.3 | L3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4493
SS1 | Ses ulgamy - sag şaha | 0.6 | L3 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.6087
SS2 | Ses ulgamy - sol şaha | 0.6 | L3 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.6087
SS3 | Ses ulgamy - minara şahasy | 0.6 | L3 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.6087
AC1 | Gyssagly çyra | 0.5 | L2 | 0.95 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2883 | 0
YA1 | Ýangyn duýduryş merkezi | 0.3 | L2 | 0.95 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.373 | 0
YD1 | Ätiýaçlyk RCBO uýasy (boş) | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YD2 | Ätiýaçlyk RCBO uýasy (boş) | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YD3 | Ätiýaçlyk RCBO uýasy (boş) | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEMI |  | 59.05 |  |  |  | 52.27 | 17.355 | 17.54 | 17.375 | 83.3321 | 84.5309 | 83.9372
ÝGNAMA
Gurlan kuwwat (kW) | 59.05
Talap kuwwaty (kW) | 52.27
Faza deňsizligi (%) | 1.0618
Deňsizlik maksady ≤ %10 | ÝARAMLY
Hasaplaýyş toky Ib (A) - iň ýüklenen faza | 84.5309
Ortaça faza toky (A) | 83.9334
cosφ (ortaça) | 0.89887
Talap görnüş kuwwaty (kVA) | 58.1508
Ib ≤ Q0 Ir barlagy | ÝARAMLY
Transformator ýüklenme derejesi (%) | 23.2603
Ib × (1 + geljekki goýum) (A) | 105.6636
Geljekki goýum: Ib×(1+goýum) ≤ Q0 Ir | ÝARAMLY
Q0 galan ätiýaç kuwwaty (%) | 47.1682
BIR FAZALY ÝÜKLERIŇ AÇGÖZ (GREEDY) FAZA PAÝLANYŞY
Yzygiderlik | Liniýa | Liniýa ady | Talap kuwwaty (kW) | Bellenen faza | Esas |  | L1 jemi (kW) | L2 jemi (kW) | L3 jemi (kW)
1 | AV1 | Uly lýustra (AVZ1) | 2 | L1 | parametr bilen kesgitlenen |  | 2 | 0 | 0
2 | PZ1 | Rozetka liniýasy-1 (P1–P10) | 1.5 | L2 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 2 | 1.5 | 0
3 | PZ2 | Rozetka liniýasy-2 (P11–P20) | 1.5 | L3 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 2 | 1.5 | 1.5
4 | PZ3 | Rozetka liniýasy-3 (P21–P30) | 1.5 | L1 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 3.5 | 1.5 | 1.5
5 | KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | 1.4 | L2 | iň az ýüklenen faza |  | 3.5 | 2.9 | 1.5
6 | SS1 | Ses ulgamy - sag şaha + SS2 | 1.08 | L3 | iň az ýüklenen faza (SS2 şol bir umumy RCD aşagynda, şol faza) |  | 3.5 | 2.9 | 2.58
8 | SS3 | Ses ulgamy - minara şahasy | 0.54 | L3 | iň az ýüklenen faza |  | 3.5 | 2.9 | 3.12
9 | AC1 | Gyssagly çyra | 0.5 | L2 | iň az ýüklenen faza |  | 3.5 | 3.4 | 3.12
10 | PJ1 | Projektor-1 (PR1–PR4) | 0.4 | L3 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 3.5 | 3.4 | 3.52
11 | PJ2 | Projektor-2 (PR5–PR7) | 0.3 | L2 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 3.5 | 3.7 | 3.52
12 | PJ3 | Projektor-3 (PR8–PR10) | 0.3 | L1 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 3.8 | 3.7 | 3.52
13 | AM1 | Ses güýçlendirijisi (AMF1) | 0.3 | L3 | iň az ýüklenen faza |  | 3.8 | 3.7 | 3.82
14 | YA1 | Ýangyn duýduryş merkezi | 0.3 | L2 | iň az ýüklenen faza |  | 3.8 | 4 | 3.82
15 | LD1 | Içki LED liniýasy-1 (L1–L17) | 0.255 | L1 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 4.055 | 4 | 3.82
16 | LD2 | Içki LED liniýasy-2 (L18–L34) | 0.255 | L3 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 4.055 | 4 | 4.075
17 | LD3 | Içki LED liniýasy-3 (L35–L50) | 0.24 | L2 | iň az ýüklenen faza (toparda başga faza) |  | 4.055 | 4.24 | 4.075
Algoritm: kesgitlenen fazaly liniýalar öňräk bellenýär; galanlary talap kuwwaty boýunça uludan kiçä tertiplenýär, hersi iň az ýüklenen fazaa (şol bir topardaky liniýalar dürli fazalara) bellenýär. 3 fazaly kondisioner ýükleri fazalara deň paýlanýar.

## Kabel Tablisasy
KABEL TABLISASY (tok, kesim, gorag, naprýaženiýe peselmesi)
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr. | [21 empty] | Tok geçirijilik ukyby Iz (A) - IEC 60364-5-52 Goşundy B, PVC, Cu (takmynan)
κ geçirijilik (m/Ω·mm²) |  |  | 44 | [18 empty] | Kesim (mm²) | C-2 | C-3 | D2-3
X reaktiw garşylyk (mΩ/m) |  |  | 0.08 | [18 empty] | 1.5 | 17.5 | 15.5 | 22
U_LL (V) |  |  | 400 | [18 empty] | 2.5 | 24 | 21 | 29
U_LN (V) |  |  | 230 | [18 empty] | 4 | 32 | 28 | 38
Peselme k (panel-kabul ediji) |  |  | 0.8 | [18 empty] | 6 | 41 | 36 | 47
Peselme k (ýerasty) |  |  | 0.85 | [18 empty] | 10 | 57 | 50 | 63
ΔU çägi güýç liniýalary (%) |  |  | 3 | [18 empty] | 16 | 76 | 68 | 81
ΔU çägi ýagtylandyryş (%) |  |  | 2 | [18 empty] | 25 | 101 | 89 | 104
Iýmitlendiriş (W0) ΔU maksady (%) (çaklama) |  |  | 1 | [18 empty] | 35 | 125 | 110 | 125
[22 empty] | 50 | 151 | 134 | 148
[22 empty] | 70 | 192 | 171 | 183
Kabel № | Gorag poz | Liniýa ady | Synp | Kuwwat (kW) | Faza görnüşi | cosφ | Tok Ib (A) | Kabel görnüşi | Kesim (mm²) | Uzynlyk (m) | Çekiliş | Gorag enjamy | In (A) | Iz tablisa (A) | Iz düzedilen (A) | ΔU (V) | ΔU liniýa (%) | ΔU iýmitlendiriş (%) | ΔU jemi (%) | ΔU çäk (%) | Ýaramlylyk | 95 | 232 | 207 | 216 | ΔU deň uzynlyk koeffisiýenti
W0 | Q0 | Transformator - Q0 iýmitlendiriş (TR1 → PN1) | iýmitlendiriş | 52.27 | 3F | 0.89887 | 84.5309 | NYY 4x95 mm² Cu | 95 | 30 | D2-3 | MCCB 4P Ir=160 A | 160 | 216 | 183.6 | 1.0985 | 0.27463 | 0 | 0.27463 | 1 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W1 | K1 | Kondisioner-1 | kuwwat | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (sazlama 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27463 | 0.90032 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W2 | K2 | Kondisioner-2 | kuwwat | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (sazlama 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27463 | 0.90032 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W3 | K3 | Kondisioner-3 | kuwwat | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (sazlama 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27463 | 0.90032 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W4 | K4 | Kondisioner-4 | kuwwat | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (sazlama 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27463 | 0.90032 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W5 | K5 | Kondisioner-5 | kuwwat | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (sazlama 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27463 | 0.90032 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W6 | K6 | Kondisioner-6 | kuwwat | 7 | 3F | 0.9 | 11.2263 | NYY 5x4 mm² Cu | 4 | 25 | C-3 | MPCB 3P 11-16 A (sazlama 14 A) | 14 | 28 | 22.4 | 2.5027 | 0.62569 | 0.27463 | 0.90032 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W7 | AV1 | Uly lýustra (AVZ1) | ýagtylandyryş | 2 | 1F | 0.95 | 9.1533 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 100 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 2.5161 | 1.094 | 0.27463 | 1.3686 | 2 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W8 | PZ1 | Rozetka liniýasy-1 (P1–P10) | kuwwat | 3 | 1F | 0.9 | 14.4928 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 5.0755 | 2.2067 | 0.27463 | 2.4814 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W9 | PZ2 | Rozetka liniýasy-2 (P11–P20) | kuwwat | 3 | 1F | 0.9 | 14.4928 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 5.0755 | 2.2067 | 0.27463 | 2.4814 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W10 | PZ3 | Rozetka liniýasy-3 (P21–P30) | kuwwat | 3 | 1F | 0.9 | 14.4928 | NYY 3x16 mm² Cu | 16 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C16, 30 mA | 16 | 76 | 60.8 | 5.0755 | 2.2067 | 0.27463 | 2.4814 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W11 | LD1 | Içki LED liniýasy-1 (L1–L17) | ýagtylandyryş | 0.255 | 1F | 0.9 | 1.2319 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 2.6992 | 1.1736 | 0.27463 | 1.4482 | 2 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W12 | LD2 | Içki LED liniýasy-2 (L18–L34) | ýagtylandyryş | 0.255 | 1F | 0.9 | 1.2319 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 2.6992 | 1.1736 | 0.27463 | 1.4482 | 2 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W13 | LD3 | Içki LED liniýasy-3 (L35–L50) | ýagtylandyryş | 0.24 | 1F | 0.9 | 1.1594 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 266.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 2.5404 | 1.1045 | 0.27463 | 1.3792 | 2 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W14 | PJ1 | Projektor-1 (PR1–PR4) | kuwwat | 0.4 | 1F | 0.9 | 1.9324 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 66.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 1.0585 | 0.46022 | 0.27463 | 0.73485 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W15 | PJ2 | Projektor-2 (PR5–PR7) | kuwwat | 0.3 | 1F | 0.9 | 1.4493 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 66.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.79388 | 0.34517 | 0.27463 | 0.6198 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W16 | PJ3 | Projektor-3 (PR8–PR10) | kuwwat | 0.3 | 1F | 0.9 | 1.4493 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 66.6667 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.79388 | 0.34517 | 0.27463 | 0.6198 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 0.5
W17 | KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | kuwwat | 1.4 | 1F | 0.9 | 6.7633 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 28 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 3.112 | 1.3531 | 0.27463 | 1.6277 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W18 | AM1 | Ses güýçlendirijisi (AMF1) | kuwwat | 0.3 | 1F | 0.9 | 1.4493 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 5 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.11908 | 0.051775 | 0.27463 | 0.3264 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W19 | SS1 | Ses ulgamy - sag şaha | kuwwat | 0.6 | 1F | 0.9 | 2.8986 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 100 | C-2 | MCB 1P+N C10 (RCD3-iň aşagynda) | 10 | 24 | 19.2 | 4.7633 | 2.071 | 0.27463 | 2.3456 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W20 | SS2 | Ses ulgamy - sol şaha | kuwwat | 0.6 | 1F | 0.9 | 2.8986 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 100 | C-2 | MCB 1P+N C10 (RCD3-iň aşagynda) | 10 | 24 | 19.2 | 4.7633 | 2.071 | 0.27463 | 2.3456 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W21 | SS3 | Ses ulgamy - minara şahasy | kuwwat | 0.6 | 1F | 0.9 | 2.8986 | NYY 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 100 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 4.7633 | 2.071 | 0.27463 | 2.3456 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W22 | AC1 | Gyssagly çyra | ýagtylandyryş | 0.5 | 1F | 0.95 | 2.2883 | NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 35 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 1.3874 | 0.60322 | 0.27463 | 0.87785 | 2 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
W23 | YA1 | Ýangyn duýduryş merkezi | kuwwat | 0.3 | 1F | 0.95 | 1.373 | NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² Cu | 2.5 | 35 | C-2 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | 10 | 24 | 19.2 | 0.83244 | 0.36193 | 0.27463 | 0.63656 | 3 | ÝARAMLY |  |  |  |  | 1
Barlaglar: Ib ≤ In ≤ Iz(düzedilen) we jemi ΔU = ΔU liniýa + ΔU iýmitlendiriş ≤ çäk. ΔU = (√3 ýa-da 2)·I·L·(cosφ/(κ·S) + X·sinφ).
Işe goýberiş toky (kondisioner kompressorlary) ΔU hasabyna goşulmandyr; öndürijiniň işe goýberiş toky bilen aýratyn barlanmalydyr.

## Panel Material Listi
PANEL MATERIAL LISTI (PN1) WE MEÝDAN HARYDY
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr.
Poz | Düşündiriş | Sany | Tehniki baha | Topar | Çyzgy
PANEL IÇINDE / ÜSTÜNDE MATERIAL
PN1 | Esasy paýlaýyş paneli, ýere oturdylýan, metal korpus, boýalan, köp bölekli | 1 | 800x2000x400 mm (GxÜxD), IP54 | Panel | Ç1, Ç2, Ç3, Ç6
Q0 | Esasy awtomat, MCCB 4P | 1 | 250 A korpus, Ir=160 A, Icu=36 kA, Isd=6xIr/100 ms, Ii ýapyk (OFF) | Panel | Ç1, Ç2
MX0 | Q0 açdyryş bobini (şunt trip), 230 V üýtgeýän tok | 1 | 230 V üýtgeýän tok, Q0 kömekçi kontakt/şunt trip | Panel | Ç1, Ç2
RCR0 | Gijikdirilýän syzma toky relesi | 1 | I∆n=1,0 A (sazlama 0,3-1 A), gijikme 300 ms (sazlama 100-300 ms) | Panel | Ç1, Ç2
TOR0 | Toroid (ýapyk görnüş), Ø140 mm | 1 | Ø140 mm içki diametr, RCR0-e birikdirilen | Panel | Ç1, Ç2
SPD1 | Parafudr Görnüş 1+2, 3+1 birikdiriş | 1 | Iimp=12,5 kA/polýus, In=25 kA, Up≤1,5 kV, Uc=275 V | Panel | Ç1, Ç2
F1 | SPD ätiýaçlyk saklaýjy, NH00 gG 3P aýyryjyly | 1 | 125 A gG | Panel | Ç1, Ç2
FSR1 | Faza yzyg. we napr. gözeg. relesi | 1 | ±%10 Un, faza yzygiderligi/ýitmegi | Panel | Ç1, Ç2
F2 | Ölçeg/dolandyryş zynjyry kesijisi 3P MCB | 1 | C6 A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2
CT1–CT3 | Tok transformatory (L1, L2, L3) | 3 | 200/5 A, 5 VA, Synp 0,5 | Panel | Ç1, Ç2
PM1 | Energiýa analizatory (3F4T, RS-485), 96x96 mm | 1 | gapyda, 96x96 mm, CT ikinji tarap 5 A | Panel | Ç1, Ç2
A1 | Ampermetr 0-200 A (200/5 A transformator), 96x96 mm | 1 | gapyda | Panel | Ç1, Ç2
V1 | Woltmetr 0-500 V, 96x96 mm | 1 | gapyda | Panel | Ç1, Ç2
SA1 | Ampermetr saýlaýjy açar (L1-L2-L3) | 1 | gapyda, 4 ýagdaýly | Panel | Ç1, Ç2
SA2 | Woltmetr saýlaýjy açar (L1-L2-L3, L-N/L-L) | 1 | gapyda, 7 ýagdaýly | Panel | Ç1, Ç2
H1–H3 | Faza signal çyrasy (L1, L2, L3) | 3 | Ø22 mm LED, 230 V üýtgeýän tok (gapyda) | Panel | Ç1, Ç2
SB1 | Gyssagly duruzmak düwmesi Ø40 mm (Q0 açdyryş bobinine birikdirilen) | 1 | gapyda, gyzyl/sary, gulply, Q0 MX0-e birikdirilen | Panel | Ç1, Ç2
Q3 | Daşky ýagtylandyryş iýmitlendiriş kesijisi (MCB 4P) | 1 | 4P C25 A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2
KM1 | Daşky ýagtylandyryş kontaktory (3P) | 1 | 3P 25 A (AC-1/AC-5a), bobin 230 V, 3 modul | Panel | Ç1, Ç2
FT1 | Fotorele (alaýalyk açary) | 1 | DIN reýka 2 modul + daşky datçik IP65, sazlama 5-50 lýuks | Panel | Ç1, Ç2
ZR1 | Astronomiki wagt relesi | 1 | DIN reýka 2 modul, giňişlik/uzaklyk programmirlenen, ätiýaçlyk batareýa | Panel | Ç1, Ç2
SA3 | MAN-0-OTO saýlaýjy açar (gapyda) | 1 | 3 ýagdaýly, gapy üstünde Ø22 mm | Panel | Ç1, Ç2
H4 | Daşky ýagtylandyryş ýagdaý çyrasy (gapyda) | 1 | Ø22 mm LED, 230 V üýtgeýän tok, ýaşyl | Panel | Ç1, Ç2
SPD2 | Parafudr Görnüş 2, 3+1 (daşky liniýalar) | 1 | In=20 kA, Imax=40 kA, Up≤1,4 kV, Uc=275 V; ätiýaçlyk gorag Q3 | Panel | Ç1, Ç2
XT1 | Ölçeg klemma hatary (CT ikinji tarap, naprýaženiýe gözegçiligi) | 1 | 12 klemma, CT gysga utgaşma klemmaly | Panel | Ç1, Ç2
BL1–BL3 | Esasy şina (L1, L2, L3) | 3 | Cu şina 30x5 mm, 250 A, Icw≥25 kA/1 s | Panel | Ç1, Ç2
BN | N şina (panel korpusyndan izolýasiýalanan) | 1 | Cu şina 30x5 mm, 250 A, N klemmaly | Panel | Ç1, Ç2
BPE | PE şina (panel korpusyna birikdirilen) | 1 | Cu şina 30x5 mm, PE klemmaly | Panel | Ç1, Ç2
Q1, Q2 | Kondisioner topary iýmitlendiriş kesijisi (MCB 4P) | 2 | 4P C63 A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2
RCD1, RCD2 | Kondisioner topary syzma toky relesi (RCD 4P) | 2 | 4P 63 A, 300 mA, Görnüş B (aşak: F), Inc=10 kA | Panel | Ç1, Ç2
K1–K6 | Kondisioner motor goragy kesijisi (MPCB 3P) | 6 | 3P MPCB 11-16 A (sazlama 14 A), Icu=50 kA; alternatiw C20 | Panel | Ç1, Ç2
RCD3 | Ses ulgamynyň umumy syzma toky relesi (RCD 2P) | 1 | 2P 25 A, 30 mA, Görnüş A, Inc=10 kA | Panel | Ç1, Ç2
AV1 | Lýustra liniýasy RCBO | 1 | 1P+N C16 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2, Ç6
PZ1–PZ3 | Rozetka liniýasy RCBO | 3 | 1P+N C16 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2, Ç6
LD1–LD3 | Içki LED liniýasy RCBO | 3 | 1P+N C10 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA, LED drýaweriň başlangyç toky (inrush) üçin C egriýasy | Panel | Ç1, Ç2, Ç6
PJ1–PJ3 | Daşky projektor liniýasy RCBO | 3 | 1P+N C10 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2, Ç6
KR1 | Kamera liniýasy RCBO | 1 | 1P+N C10 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2
AM1 | Ses ulgamy liniýasy RCBO | 1 | 1P+N C10 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2
SS1, SS2 | Ses ulgamy liniýasy MCB (RCD3-iň aşagynda) | 2 | 1P+N C10 A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2, Ç6
SS3 | Ses ulgamy liniýasy RCBO | 1 | 1P+N C10 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2, Ç6
AC1, YA1 | Gyssagly ýagtylandyryş RCBO | 2 | 1P+N C10 A, 30 mA, Görnüş A, 10 kA | Panel | Ç1, Ç2
YD1–YD3 | Ätiýaçlyk RCBO uýasy (boş, DIN reýka + şina taýýar) | 3 | 1P+N RCBO üçin ýer goýuldy (2 modul) | Panel | Ç1, Ç2
MP1 | Oturdyş plastinasy (sinkli, 2 mm) | 1 | 700x1800 mm | Panel | Ç2
DR1 | DIN reýka 35x7,5 mm (deşikli) | 6 | 580 mm | Panel | Ç2
KN1 | Kabel kanaly (dik/keseligine), gapakly, PVC halogensiz | 1 | 60x80 mm dik, 25x60 mm keseligine | Panel | Ç2
GR1 | Howalandyryş reşotkasy + süzgüç (IP54) | 2 | Gapy aşagy/ýokary, 200x300 mm | Panel | Ç2
KL1 | Gapy gulpy (3 nokatly, tutawajly) | 1 | Köp nokatly gulp, açarly | Panel | Ç2
RK0 | Kabel girizgisi W0 giriş (aşaky plastina) | 1 | M63, IP68 | Panel | Ç2
RK1 | Kabel girizgisi kondisioner çykyşlary (aşaky plastina) | 6 | M32, IP68 | Panel | Ç2
RK2 | Kabel girizgisi beýleki çykyşlar (aşaky plastina) | 17 | M25, IP68 | Panel | Ç2
MEÝDAN (PANELDEN DAŞARDA) ENJAM WE KABELLER
TR1 | Güýç transformatory (ON tarap blok görkezilişi) | 1 | 250 kVA, Dyn11, uk=%4,0, ON/0,4 kV | Meýdan | Ç1, Ç3
W0 | Transformator - Q0 iýmitlendiriş kabeli | 1 | NYY 4x95 mm² Cu, L=30,0 m, ýerasty | Meýdan | Ç1, Ç2, Ç3
PE3 | Transformatoryň ýyldyz nokady - PN1 PE şina gorag geçirijisi | 1 | NYY (sary-ýaşyl) 1x50 mm² Cu, L=30,0 m (W0 bilen şol bir çukur) | Meýdan | Ç1, Ç3
M1–M6 | Şkaf görnüşli kondisioner (3 faza) | 6 | 7,0 kW, 400 V, cosφ=0,90 | Meýdan | Ç1
AMF1 | Ses güýçlendirijisi (3 çykyşly, apparat şkafy) | 1 | 0,3 kW iýmitlendiriş (AM1), elektrik otagynda PN1-iň ýany (ýer we kuwwat çaklamasy) | Meýdan | Ç1, Ç6
SK1–SK3 | Ses liniýasy kabeli: güýçlendiriji çykyşy → sag dinamik şahasy (SS1) | 3 | 2x1,5 mm² ekranly (LiYCY), L=100,0 m (şaha uzynlygy bilen deň, çaklama) | Meýdan | Ç1, Ç6
UPS1 | UPS, 2 kVA, onlaýn goşa öwrüliş (kamera/NVR) | 1 | 2,0 kVA, 230 V, kamera/NVR üçin | Meýdan | Ç1
DM1 | Lýustra dimmeri (LED bilen sazlaşykly, faza kesýän, 2,5 kW) / kontaktor | 1 | lýustra liniýasy AV1-de, 2,5 kW LED bilen sazlaşykly | Meýdan | Ç1
AVZ1 | Uly lýustra + birikdiriş bölegi | 1 | 2000 W, liniýa AV1 | Meýdan | Ç1, Ç6
P1–P10 | Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen (IP20) | 10 | 300 W, liniýa PZ1 | Meýdan | Ç1, Ç6
P11–P20 | Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen (IP20) | 10 | 300 W, liniýa PZ2 | Meýdan | Ç1, Ç6
P21–P30 | Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen (IP20) | 10 | 300 W, liniýa PZ3 | Meýdan | Ç1, Ç6
L1–L17 | Içki LED çyra | 17 | 15 W, liniýa LD1 | Meýdan | Ç1, Ç6
L18–L34 | Içki LED çyra | 17 | 15 W, liniýa LD2 | Meýdan | Ç1, Ç6
L35–L50 | Içki LED çyra | 16 | 15 W, liniýa LD3 | Meýdan | Ç1, Ç6
PR1–PR4 | LED projektor, IP65 | 4 | 100 W, liniýa PJ1 | Meýdan | Ç1, Ç6
PR5–PR7 | LED projektor, IP65 | 3 | 100 W, liniýa PJ2 | Meýdan | Ç1, Ç6
PR8–PR10 | LED projektor, IP65 | 3 | 100 W, liniýa PJ3 | Meýdan | Ç1, Ç6
HP1–HP4 | Dinamik (ses şahasy, liniýa naprýaženiýeli/göni) | 4 | 150 W, liniýa SS1 | Meýdan | Ç1, Ç6
HP5–HP8 | Dinamik (ses şahasy, liniýa naprýaženiýeli/göni) | 4 | 150 W, liniýa SS2 | Meýdan | Ç1, Ç6
HP9–HP12 | Dinamik (ses şahasy, liniýa naprýaženiýeli/göni) | 4 | 150 W, liniýa SS3 | Meýdan | Ç1, Ç6
JB1 | IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa) | 1 | liniýa PJ1, IP65, 3x2,5 mm² geçilýän | Meýdan | Ç6
JB2 | IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa) | 1 | liniýa PJ2, IP65, 3x2,5 mm² geçilýän | Meýdan | Ç6
JB3 | IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa) | 1 | liniýa PJ3, IP65, 3x2,5 mm² geçilýän | Meýdan | Ç6
KT1 | Kabel lotogy (içki, deşikli, sinkli) | 1 | 100x50 mm, gapakly; esasy kabel ýollary | Meýdan | Ç6
W1–W6 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 6 | NYY 5x4 mm² Cu, L=25,0 m | Meýdan | Ç1
W7 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 1 | NYY 3x16 mm² Cu, L=100,0 m | Meýdan | Ç1
W8–W10 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 3 | NYY 3x16 mm² Cu, L=266,7 m | Meýdan | Ç1
W11–W13 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 3 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=266,7 m | Meýdan | Ç1
W14–W16 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 3 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=66,7 m | Meýdan | Ç1
W17 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 1 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=28,0 m | Meýdan | Ç1
W18 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 1 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=5,0 m | Meýdan | Ç1
W19–W21 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 3 | NYY 3x2,5 mm² Cu, L=100,0 m | Meýdan | Ç1, Ç6
W22, W23 | Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji) | 2 | NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² Cu, L=35,0 m | Meýdan | Ç1

## Ýagtylandyryş we Rozetka
ÝAGTYLANDYRYŞ WE ROZETKA ENWENTARY (enjam → liniýa → faza → kabel)
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr.
Ätiýaç/galyndy goýum (%) |  | 10
Poz | Enjamyň ady | Sany | Birlik kuwwat (W) | Jemi kuwwat (W) | Liniýa (RCBO) | Faza | Kabel | Bellik
AVZ1 | Uly lýustra + birikdiriş bölegi | 1 | 2000 | 2000 | AV1 | L1 | W7: NYY 3x16 mm², L=100 m | cosφ=0,95 (çaklama); kesim 2,5→16 mm² ulaldyldy
P1–P10 | Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen | 10 | 300 | 3000 | PZ1 | L2 | W8: NYY 3x16 mm², L=267 m | kd=0,5; kesim 2,5→16 mm² ulaldyldy
P11–P20 | Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen | 10 | 300 | 3000 | PZ2 | L3 | W9: NYY 3x16 mm², L=267 m | kd=0,5; kesim 2,5→16 mm² ulaldyldy
P21–P30 | Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen | 10 | 300 | 3000 | PZ3 | L1 | W10: NYY 3x16 mm², L=267 m | kd=0,5; kesim 2,5→16 mm² ulaldyldy
L1–L17 | Içki LED çyra | 17 | 15 | 255 | LD1 | L1 | W11: NYY 3x2,5 mm², L=267 m | C egriýaly RCBO (drýaweriň başlangyç toky); kesim 1,5→2,5 mm² ulaldyldy
L18–L34 | Içki LED çyra | 17 | 15 | 255 | LD2 | L3 | W12: NYY 3x2,5 mm², L=267 m | C egriýaly RCBO (drýaweriň başlangyç toky); kesim 1,5→2,5 mm² ulaldyldy
L35–L50 | Içki LED çyra | 16 | 15 | 240 | LD3 | L2 | W13: NYY 3x2,5 mm², L=267 m | C egriýaly RCBO (drýaweriň başlangyç toky); kesim 1,5→2,5 mm² ulaldyldy
PR1–PR4 | LED projektor, IP65 | 4 | 100 | 400 | PJ1 | L3 | W14: NYY 3x2,5 mm², L=67 m | PROJEKTOR_GUCU_W çaklama; IP65 gutular
PR5–PR7 | LED projektor, IP65 | 3 | 100 | 300 | PJ2 | L2 | W15: NYY 3x2,5 mm², L=67 m | PROJEKTOR_GUCU_W çaklama; IP65 gutular
PR8–PR10 | LED projektor, IP65 | 3 | 100 | 300 | PJ3 | L1 | W16: NYY 3x2,5 mm², L=67 m | PROJEKTOR_GUCU_W çaklama; IP65 gutular
HP1–HP4 | Dinamik (ses şahasy) | 4 | 150 | 600 | SS1 | L3 | W19: NYY 3x2,5 mm², L=100 m | şaha kuwwaty dinamiklere deň bölünen (çaklama)
HP5–HP8 | Dinamik (ses şahasy) | 4 | 150 | 600 | SS2 | L3 | W20: NYY 3x2,5 mm², L=100 m | şaha kuwwaty dinamiklere deň bölünen (çaklama)
HP9–HP12 | Dinamik (ses şahasy) | 4 | 150 | 600 | SS3 | L3 | W21: NYY 3x2,5 mm², L=100 m | şaha kuwwaty dinamiklere deň bölünen (çaklama)
JEMI |  | 103 |  | 14550
GOŞMAÇA ZATLAR
JB1 | IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa) | 1 |  |  | PJ1 | L3 | W14 | projektor toparyna 1 guty
JB2 | IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa) | 1 |  |  | PJ2 | L2 | W15 | projektor toparyna 1 guty
JB3 | IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa) | 1 |  |  | PJ3 | L1 | W16 | projektor toparyna 1 guty
W14–W16 | Daşky liniýa kabeliniň metrajy (NYY, aralyk parametrden, galyndy goşulan) | 220 | m |  | PJ | - | 3x2,5 mm² (kesim kabel tablisasyna görä), aralyk 67 m | ýerasty ýa-da kabel kanaly
KT1 | Kabel lotogy (içki) | 1 |  |  | - | - | esasy kabel ýoly | Çyzgy 6

## Ses Ulgamynyň Ýygnamasy
SES ULGAMYNYŇ ÝYGNAMASY (dinamik, güýç kabeli, ses kabeli; Çyzgy 1 we Çyzgy 6 bilen şol bir pozlar)
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr.
Ätiýaç/galyndy goýum (%) |  | 10
Şaha / liniýa | Dinamik poz | Dinamik sany | Birlik kuwwat (W) | Şaha kuwwaty (W) | Faza | Gorag | Güýç kabeli | Güýç kabeli L (m) | ΔU jemi (%) | ΔU çäk (%) | ΔU netije | SES kabeli poz | Ses kabeliniň görnüşi | Ses kabeli L (m) | Ses kabeli sargyt (m, galyndy goşulan)
SS1 · sag şaha | HP1–HP4 | 4 | 150 | 600 | L3 | MCB 1P+N C10 (RCD3-iň aşagynda) | W19: NYY 3x2,5 mm² | 100 | 2.3456 | 3 | ÝARAMLY | SK1 | 2x1,5 mm² ekranly (LiYCY) | 100 | 110
SS2 · sol şaha | HP5–HP8 | 4 | 150 | 600 | L3 | MCB 1P+N C10 (RCD3-iň aşagynda) | W20: NYY 3x2,5 mm² | 100 | 2.3456 | 3 | ÝARAMLY | SK2 | 2x1,5 mm² ekranly (LiYCY) | 100 | 110
SS3 · minara şahasy | HP9–HP12 | 4 | 150 | 600 | L3 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | W21: NYY 3x2,5 mm² | 100 | 2.3456 | 3 | ÝARAMLY | SK3 | 2x1,5 mm² ekranly (LiYCY) | 100 | 110
AM1 · AMF1 güýçlendiriji | AMF1 | 1 | 300 | 300 | L3 | RCBO 1P+N C10, 30 mA | W18: NYY 3x2,5 mm² | 5 | 0.3264 | 3 | ÝARAMLY | SK1–SK3 (çykyşlar) | güýçlendiriji çykyşlary → şaha dinamikleri | - | -
JEMI |  | 12 |  | 2100 |  |  |  | 305 | [5 empty] | 300 | 330
Bellik: Şaha kuwwaty dinamiklere deň bölünýär; güýçlendiriji kuwwaty, ses kabeliniň görnüşi we uzynlyklary çaklamadyr (sary öýjükler PARAMETRELER-den gelýär). Güýç kabeliniň uzynlygy we ΔU bahalary 'Kabel Tablisasy' sahypasyndan alynýar.
Ses kabeli (SK) uzynlyklary degişli şahanyň güýç kabeliniň uzynlygy bilen deň alyndy (çaklama); güýçlendiriji çykyş görnüşi we dinamik empedans sazlaşygy öndürijiniň maglumaty bilen barlanmalydyr.

## Zazemleniýe-Ýyldyrym Material
ZAZEMLENIÝE WE ÝYLDYRYMDAN GORAG MATERIALY (metraj formulalar bilen)
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr.
Bina uzynlygy a (m) |  | 20
Bina ini b (m) |  | 20
Halka süýşmesi (m) |  | 1
Halka çuňlugy (m) |  | 0.8
Çybyk uzynlygy (m) |  | 3
Çybyk aralygynyň ýokarky çägi (m) |  | 10
Inýän geçirijiniň ortaça aralyk çägi (m) |  | 15
Ätiýaç/galyndy goýum (%) |  | 10
Korpus beýikligi (m) |  | 10
Bina beýikligi (m) |  | 16
Minara beýikligi (m) |  | 25
Gümmez radiusy (m) |  | 6
Barlag çukury sany |  | 4
PN1 BPE - EPB1 liniýasy (m) |  | 2.5
EPB1 - halka liniýasy (m) |  | 3
Transformator elektrody çybyk sany |  | 3
Transformator elektrody çybyk aralygy (m) |  | 6
EB birikdiriş geçirijisiniň ort. uzynlygy (m) |  | 12
EB birikdiriş nokady sany |  | 8
Transformator - panel aralygy (m) |  | 30
YK1 uzynlygy (m) |  | 2
YK2 uzynlygy (m) |  | 1.5
YK3 uzynlygy (m) |  | 1
Poz | Material / iş zady | Birlik | Mukdar | Hasap | Tehniki baha
TH1 | Halka geçirijisi (arassa) | m | 88 | 2·((a+2·süýş)+(b+2·süýş)) | 50 mm² ýalaňaç Cu
TH1 | Halka geçirijisi (galyndy goşulan sargyt) | m | 97 | arassa × (1+goýum) | 50 mm² ýalaňaç Cu
TÇ1–TÇ12 | Zazemleniýe çybygy Ø18 mm, mis örtükli | sany | 12 | gyra başyna ROUNDUP(L/aralyk) jemi | 3 m uzynlykda
TÇ1–TÇ12 | Çybygyň jemi uzynlygy | m | 36 | sany × uzynlyk
TÇ1–TÇ12 | Hakyky çybyk aralygy (barlag 6-10 m) | m | 7.3333 | gyra uzynlygy / aralyk sany | 6-10 m maksat
KÇ1–KÇ4 | Barlag (ölçeg) çukury, gapakly | sany | 4 | parametr | 300x300x300 mm
IL1–IL6 | Ýyldyrym inýän geçiriji sany | sany | 6 | ROUNDUP(perimetr/aralyk), iň az 2 | 50 mm² Cu ýa-da 30x3,5 mm sinkli zolak
ÖK1–ÖK6 | Ölçeg (synag) aýyrma nokady | sany | 6 | inýän geçiriji başyna 1 | goralýan gutuly synag klemmasy
IL1–IL6 | Inýän geçiriji metrajy (galyndy goşulan) | m | 101 | n·(h_korpus+çuňluk) + minara uzynlygy + gümmez geçirijisi, +goýum | 50 mm² Cu
ÇÇ1 | Üçek perimetr geçirijisi (30x3,5 sinkli zolak, galyndy goşulan) | m | 103 | perimetr + gümmez birikdirmesi + minara birikdirmesi, +goýum | 30x3,5 mm sinkli zolak
YK1–YK3 | Franklin çybygy (Ø16 mm, Cu/poslamaýan) | sany | 3 | minara ujy, gümmez depesi, üçek gyrasy | uzynlyklar: aşakda
YK1–YK3 | Franklin çybygynyň jemi uzynlygy | m | 4.5 | YK1+YK2+YK3
EPB1 | Esasy deňpotensial şina | sany | 1 | esasy panel ýanynda | Cu 40x5 mm, 12 klemma
PE1 | PN1 BPE - EPB1 geçirijisi 50 mm² Cu (sary-ýaşyl) | m | 3 | uzynlyk + goýum | 50 mm² Cu
PE2 | EPB1 - halka geçirijisi 50 mm² Cu (sary-ýaşyl) | m | 4 | uzynlyk + goýum | 50 mm² Cu
PE3 | Transformator - PN1 PE geçirijisi 1x50 mm² Cu | m | 33 | transformator-panel aralygy + goýum | NYY 1x50 mm² sary-ýaşyl
TE1 | Transformator elektrody çybygy | sany | 3 | parametr | Ø18 x 3 m
TE1 | Transformator elektrody birikdiriş geçirijisi 50 mm² Cu | m | 18 | (n−1)·aralyk + 6 m | 50 mm² Cu ýalaňaç
EB1–EB8 | Deňpotensial birikdiriş geçirijisi 16 mm² Cu (sary-ýaşyl) | m | 106 | sany × ort. uzynlyk + goýum | 16 mm² Cu
EB1–EB8 | Turba/kanal birikdiriş gysgyjy (EB) | sany | 8 | EB başyna 1 | mis/poslamaýan gysgyç
IF1 | Izolýasiýa flanesi (gaz turbasy) | sany | 1 | gaz girişi | gaz şebekesi düzgünnamasyna laýyk
EK1 | Ekzotermiki kebşirleme (galyp + poroşok patron) | sany | 29 | çybyk + inýän + PE1/PE2 + TE1 + EB | 50 mm² sazlaşykly patron
EK1 | Ekzotermiki kebşirleme galypy (gaýtadan ulanylýar) | sany | 3 | çybyk-halka, T birikdirme, gysgyç görnüşi | grafit galyp
- | Bitumly goraýjy lenta (ýerasty birikdirmeler) | sany | 3 | 10 birikdirmä 1 rulon

## Awtomat Saýlamalylygy
AWTOMAT SAÝLAMALYLYGY: Q0 → RCR0 (RCD) → RCD1-2 / RCBO we gysga utgaşma kuwwatlary
Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy ¦ 400 V TN-S ¦ Sene: 24.10.2026 ¦ Rew: R0 ¦ Sary öýjükler PARAMETRELER sözlügünden gelýän girdilerdir; beýleki hasaplar formuladyr.
Transformator kuwwaty (kVA) |  |  | 250
U_LL (V) |  |  | 400
uk (%) |  |  | 4
ur (%) |  |  | 1.3
Transformator-panel aralygy (m) |  |  | 30
W0 kesimi (mm²) |  |  | 95
X reaktiw garşylyk (mΩ/m) |  |  | 0.08
Q0 Icu (kA) |  |  | 36
Q0 Icw (kA) (çaklama) |  |  | 10
Q0 Ir (A) |  |  | 160
Q0 Isd (×Ir) |  |  | 6
Q0 tsd (ms) |  |  | 100
RCR0 I∆n (mA) |  |  | 1000
RCR0 gijikme (ms) |  |  | 300
Iň az I∆n gatnaşygy |  |  | 3
Wagt aralygy (ms) |  |  | 50
Aşaky derejäniň gysga utgaşma kesiş wagty (ms) (çaklama) |  |  | 10
Talap edilýän iň az Q0 Icu (kA) (haýyş) |  |  | 25
A) GYSGA UTGAŞMA HASABY
Transformatoryň nominal toky In |  |  | 360.8439 | A
Transformator uçlarynda Ik'' (tükeniksiz şebeke) |  |  | 9.0211 | kA
Z_T (transformator) |  |  | 0.0256 | Ω
R_T |  |  | 0.00832 | Ω
X_T |  |  | 0.02421 | Ω
W0 garşylygy R_c (20 °C, κ=56) |  |  | 0.0056391 | Ω
W0 reaktiwligi X_c |  |  | 0.0024 | Ω
Z jemi |  |  | 0.030049 | Ω
PN1 şinasynda Ik'' (3 faza, maks.) |  |  | 7.6854 | kA
B) GYSGA UTGAŞMA KUWWATY BARLAGY
Derejesi | Poz | Enjam | In / Ir (A) | I∆n (mA) | Kesiş wagty / gijikme (ms) | Icu / Icn / Inc (kA) | Ik (kA) | Kuwwat ≥ Ik | Bellik
1 | Q0 | MCCB 4P 250 A | 160 | - | 100 | 36 | 7.6854 | ÝARAMLY | Q0 Icu ≥ 25 kA haýyş şerti aýratyn barlanýar
2 | RCR0 | Gijikdirilýän syzma toky relesi (Q0 arkaly öçürýär) | - | 1000 | 300 | 36 | 7.6854 | ÝARAMLY | Kesiş Q0 bilen amala aşyrylýar
3 | Q1, Q2 | MCB 4P C63 A | 63 | - | 10 | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | RCD1-2 ätiýaçlyk goragy
3 | Q3 | MCB 4P C25 A (daşky ýagtylandyryş) | 25 | - | 10 | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | KM1 we PJ RCBO-lary ätiýaçlyk goragy
3 | KM1 | Kontaktor 3P 25 A (Q3 bilen utgaşdyrylan) | 25 | - | - | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | Gysga utgaşma goragy Q3 (utgaşdyryş görnüşi 1)
3 | RCD1, RCD2 | RCD 4P 63 A, Görnüş B (aşak: F) | 63 | 300 | 40 | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | Inc: ätiýaçlyk gorag (Q1/Q2) bilen bilelikde
4 | K1–K6 | MPCB 3P 11-16 A | 14 | - | 10 | 50 | 7.6854 | ÝARAMLY
4 | AV1, PZ1–PZ3, LD1–LD3, PJ1–PJ3, KR1, AM1, SS3, AC1, YA1 | RCBO 1P+N, 30 mA, Görnüş A | 10-16 | 30 | 40 | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | 6 kA ýeterlik däl: Ik > 6 kA; LED liniýalarynda C egriýasy (inrush)
4 | RCD3 | RCD 2P 25 A, 30 mA, Görnüş A (ses umumy) | 25 | 30 | 40 | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | Inc: aşagyndaky MCB-ler bilen bilelikde ätiýaçlyk gorag
5 | SS1, SS2 | MCB 1P+N C10 A (RCD3-iň aşagynda) | 10 | - | 10 | 10 | 7.6854 | ÝARAMLY | Ses şahalary artykmaç tok goragy
| Q0 ≥ 25 kA şerti | Q0 Icu ≥ talap edilen iň az |  |  |  | 36 | 25 | ÝARAMLY
C) SYZMA TOGY SAÝLAMALYLYGY (ýokarky derejeden → aşaky derejä)
Ýokarky | Aşaky | Ýokarky I∆n (mA) | Aşaky I∆n (mA) | I∆n gatnaşygy | Gatnaşyk ≥ min | Ýokarky gijikme (ms) | Aşaky kesiş (ms) | Wagt ≥ aşaky+aralyk | Netije
RCR0 | RCD1 / RCD2 | 1000 | 300 | 3.3333 | ÝARAMLY | 300 | 40 | ÝARAMLY | SAÝLAMALY
RCR0 | RCBO (AY, PR, KR, SS, AC, YA) | 1000 | 30 | 33.3333 | ÝARAMLY | 300 | 40 | ÝARAMLY | SAÝLAMALY
RCR0 | RCD3 (ses umumy) | 1000 | 30 | 33.3333 | ÝARAMLY | 300 | 40 | ÝARAMLY | SAÝLAMALY
D) ARTYKMAÇ TOK SAÝLAMALYLYGY (Q0 wagt gijikdirilýän, aşaky derejeler derrew)
Parametr |  |  | Baha | Birlik | Barlag |  |  |  | Bellik
Q0 gysga wagt çägi Isd = Ir × koeffisiýent |  |  | 960 | A |  |  |  |  | Q0 Ii (derrew) ýapyk
Q0 gysga wagt gijikmesi tsd |  |  | 100 | ms | ÝARAMLY |  |  |  | tsd ≥ aşaky dereje kesiş wagty + aralyk
Q0 Icw ≥ PN1 şinasynyň Ik |  |  | 10 | kA | ÝARAMLY |  |  |  | Icw bahasy öndürijiniň katalogyndan barlanmalydyr
PN1 şinasynyň Ik (aşaky dereje maks. gysga utgaşma) |  |  | 7.6854 | kA |  |  |  |  | Aşaky derejeli enjamlar Ik-ny kesip bilmelidir (bölüm B)
Bellik: Doly saýlamalylyk üçin öndürijiniň saýlamalylyk (derejelendiriş) tablisalary bilen Q0 → Q1/Q2 we Q0 → RCBO jübütleri aýratyn barlanmalydyr.
Bellik: Q0 Ii (derrew) ýapyk/ýokary sazlanan; bu ýagdaýda Q0 Icw ≥ Ik we kabel/şina termiki çydamlylygy üpjün edilmelidir.